## INF.0000
[7 empty] | NIT. 901.356.384 – 1 | [5 empty] | CODIGO: SGQC-PGT-FT-03
[7 empty] | Carrera 13ª N° 28 – 38 oficina 241 C.E Bavaria | [5 empty] | EDICION: 01
[7 empty] | Teléfonos 3133184230 | [5 empty] | FECHA: 2022-02-01
[7 empty] | Email: gerencia@qcsas.com; director.tecnico@qcsas.com | [5 empty] | REVISION PARCIAL
WWW.QCSAS.COM
[13 empty] | Nº | 25
INFORME DE INSPECCION
REVISION PARCIAL DE TANQUES ESTACIONARIOS PARA GLP
FECHA DE INSPECCION: |  |  | 18-08-2023 |  |  |  |  | DATOS DEL CLIENTE
Propietario: |  | empresa 1
NIT o C.C: |  | 12321312
Usuario: |  | el piso 3 | [7 empty] | IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE
Dirección: |  | Palmira cali | [7 empty] | Capacidad Nominal |  | 67 |  | galones de agua
Teléfono: |  | 312312898989 | [7 empty] | Fabricante: |  | hfj4
Contacto: |  | daniel guzman | [7 empty] | Número de Serie: |  | 6485jgk
CRITERIOS DE INSPECCION: Resolucion 40245 del 16 de marzo del 2016 Numeral 10.1 y 10.3 de Ministerio de Minas y Energia Resolucion 40490 del 22 de noviembre del 2022 Numeral 10.1 y 10.3 de Ministerio de Minas y Energia
Ubicación |  | PLANTA |  | IN-SITU |  | Revisión |  |  | 1 VEZ | X | 2 VEZ
TIPO DE TANQUE |  | VERTICAL | X | HORIZONTAL |  |  | SUPERFICIAL |  |  | CARCAMO |  |  | ENTERRADO
CLASE DE USUARIO |  |  | Residencial |  | X |  |  | Comercial |  |  | Industrial
REQUISITO A EVALUAR |  |  |  |  | ¿PRESENTA? |  |  | DEFECTOLOGIA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | N/A
Numeral 10.1 |  | Hermeticidad |  |  | X |  |  | Presenta fisuras/escape | [5 empty] | X
SOLDADURA numeral 10,3 literal a |  | Agrietamiento |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | Porosidad |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | Salpicadura |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | Socavado |  |  |  | X | [7 empty] | X
ABOLLADURA numeral 10,3 literal b | [5 empty] | X |  | Compromete un zona de soldadura |  |  |  |  | X | X
[6 empty] | X |  | Se encuentra en la zona afectada por el calor de una soldadura ( dis. A 3 cm a partir de la soldadura) |  |  |  |  | X | X
[6 empty] | X |  | Su profundidad exceda de 6,35 mm o 1/10 de diametro promedio de la abolladura |  |  |  |  | X | X
ABOMBAMIENTO numeral 10,3 literal c | [5 empty] | X |  | presenta abombamiento visible definido | [5 empty] | X
CORROSIÓN numeral 10,3 literal d,e,f |  | Corrosión aislada |  |  |  | X |  | Presenta picadura aislada de una profundidad > 15% del espesor | [5 empty] | X
El espesor de pared remanente es inferior a 3,18 mm
|  | Corrosión en línea |  |  |  | X |  | Corrosion en linea con longitud > de 76mm | [5 empty] | X
Profundidad de picadura > al 15% de espesor
El espesor de pared remanente es inferior a 3,18 mm
|  | Corrosión general |  |  |  | X |  | El espesor de pared remanente es inferior a 3,18 mm | [5 empty] | X
Profundidad de picadura > al 15% de espesor
Numeral 10,3 Literal g |  | Accion por Fuego |  |  |  | X |  | ha soportado temperaturas excesivas | [5 empty] | X
Tiene variacion en su geometria original
ESTADO CONEXIONES numeral 10,3 literal h |  | Corrosión |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | Evidencia de Golpes |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | Desgaste |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | Otros |  |  |  | X | [7 empty] | X
Estado (B=Bueno - M=Mal Estado) |  |  |  |  | BUENO | Mal Estadodo | N/A | OBSERVACIONES
CRITERIO MTTO |  | Soportes Del Tanque |  |  | X | [8 empty] | X
|  | Domo protector o Embebidos |  |  | X | [8 empty] | X
|  | Orejas de izamiento |  |  | X | [8 empty] | X
ESTADO GENERAL |  | Pintura y acabado |  |  | X | [8 empty] | X
|  | Protección catódica (enterrados) |  |  | X | [8 empty] | X
|  | Continuidad |  |  | X | [9 empty] | X
REVISION VISUAL DE TUBERIA |  |  |  |  | SI | NO | N/A
La tuberia presenta defecto de soldadura? | [5 empty] | X | [7 empty] | X
La tuberia presenta corrosion? | [5 empty] | X | [7 empty] | X
La tuberia presenta fisuras y/o escape | [5 empty] | X | [7 empty] | X
La tuberia presenta aplastamiento o dobleces? | [5 empty] | X | [7 empty] | X
Las roscas se encuentran en buen estado? |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
los accesorios se encuentran en buen estado? |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
REVISION VISUAL DE ACCESORIOS |  |  |  |  | BUENO | REGULAR | NA
En que estado se encuentran las Valvulas? |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
En que estado se encuentran las Valvulas alivio? |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
En que estado de Indicador de Nivel? |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
Numerales exigidos por Resolución 40245 del 2016 De Ministerio De Minas Y Energia Resolucion 40490 del 2022 de Ministerio de Minas y Energia
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
Resultado Revisión:
Tanque Inspeccionado |  |  | CUMPLE |  |  | Numero de Sticker |  |  | 68485 | NO CUMPLE |  | X
Tanque se reporta para ensayo no destructivos | [6 empty] | cuales?
En el momento de la inspeccion se dejan evidencias | [8 empty] | Fotograficas | X | Video |  | Otra
EQUIPOS UTILIZADOS |  |  |  | FIRMA DEL INSPECTOR |  |  |  |  | FIRMA DEL USUARIO
Detector de Fugas | 1 | N° | X
Multimetro | 0 | N°
Galga pico loro | 0 | N°
Cinta Metrica | 0 | N°
Agua Jabonosa | 1 | N° | X | [5 empty] | Nombre: | el piso 3
OTRO | [8 empty] | CC
Con la firma de este documento el usuario declara conocer: A) La inspeccion se realiza bajo los parametros de la Res. 40245 del 2016 Y 40490 del 2022 Numeral 10.1 y 10.3 de MINMINA. B) Cualquier modificacion a los tanques estacionarios debe ser informada y automaticamente el certificado pierde validez. C) Se puede presentar quejas y/o apelacion de los resultados en los primeros 5 dias habiles a la revision al email qya@qcsas.com D) Con la firma de del presente documento el titular autoriza a que los Datos Personales sean recolectados y tratados de conformidad con las políticas y procedimiento en materia de protección y tratamiento de datos personales. lo cual lo puede consultar en nuestra pagina web, E) Eventos en los cuales la compañía Q-CHECKER SAS no necesita de la autorización del titular para suministrar los datos personales, Información requerida por una entidad pública como, Ministerios de Minas, Superintendencia de Industria y Comercio, Superservicios, Creg, Onac, entre otras.

## REGISTRO FOTOGRAFICO
| NIT. 901.356.384 – 1 |  | CODIGO: SGQC-PGT-FT-03
| Carrera 13ª N° 28 – 38 oficina 241 C.E Bavaria |  | EDICION: 01
| Teléfonos 3133184230 |  | FECHA: 2022-02-01
| Email: gerencia@qcsas.com; director.tecnico@qcsas.com |  | REVISION PARCIAL
WWW.QCSAS.COM
|  |  | Nº | 25
REGISTRO FOTOGRAFICO
REVISION PARCIAL DE TANQUES ESTACIONARIOS PARA GLP
PLACA DE IDENTIFICACION |  | TANQUE ENTERO
STCKER INSTALADO OPCIONAL |  | ACCESORIOS EN PRUEBA DE HERMETICIDAD
DEFECTOLOGIA DE RECHAZO
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION (CUANDO APLIQUE)